ALLEGATO I

(DI CUI ALL’ART. 7)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL’IMPIANTO ALLA REGOLA DELL’ARTE N. 02/2022 Il sottoscritto Matteo Bonato, titolare o legale rappresentante dell’impresa BO.MA.LUX IMPIANTI ELETTRICI, operante nel settore ELETTRICO, con sede in VIA CENGE N.58, comune di ARCUGNANO (VI), tel. 3356590208, part. IVA 00925410243 iscritta nel registro delle imprese (d.P.R. 7/12/1995, n. 581) della Camera C.I.A.A. di vicenza n. vi-2000-23642. iscritta all’albo Provinciale delle imprese artigiane (l. 8/8/1985, n. 443) di vicenza n. vi-83401. esecutrice dell’impianto (descrizione schematica) ELETTRICO ABITAZIONE inteso come: nuovo impianto trasformazione ampliamento manutenzione straordinaria altro commissionato da SAVIO ILARIO, VIA GRANCARE ALTE 67, ARCUGNANO installato nei locali siti nel comune di ARCUGNANO (VI), VIA COSTA BASSA, di proprietà di SAVIO ILARIO, VIA GRANCARE ALTE 67, ARCUGNANO, VI, in edificio adibito ad uso: industriale civile commercio altri usi L'impianto ha una potenza massima impegnabile di 6 kW. DICHIARA sotto la propria personale responsabilità, che l’impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell’arte, secondo quanto previsto dall’art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l’edificio, avendo in particolare: rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5. seguito la norma tecnica applicabile all’impiego: DM 37/08; norma CEI 64-8; norma CEI 81-10. installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6). controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge. Allegati obbligatori: progetto ai sensi degli articoli 5 e 7. relazione con tipologie dei materiali utilizzati. schema di impianto realizzato. riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti. copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali. attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati. Allegati facoltativi: rapporto di verifica. istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'impianto (art. 8). descrizione completa dell'intervento eseguito. livello prestazionale dell'impianto elettrico dell'abitazione. DECLINA ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell’impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione. data 19/02/2022; Il responsabile tecnico e dichiarante __________________________ (timbro e firma); Il committente __________________________ (timbro e firma). AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: responsabilità del committente o del proprietario, art. 8

Allegati alla dichiarazione di conformità

# RELAZIONE CON TIPOLOGIE DEI MATERIALI UTILIZZATI

# SCHEMA DI IMPIANTO REALIZZATO

Normative: Le norme e le prescrizioni di legge prese in considerazione nell’esecuzione dell’impiantistica elettrica sono quelli inerenti gli impianti in b.t.. Ne elenchiamo alcune:

- CEI 17-5    Apparecchiature a bassa tensione. Parte 2: interruttori automatici.

- CEI 20-22  Norme per la prova dei cavi non propaganti l’incendio.

- CEI 20-40  Guida per l’uso dei cavi a bassa tensione.

- CEI 23-3    Interruttori automatici di sovracorrente.

- CEI 23-5    Prese a spina per usi domestici e similari e relative varianti V2 e V3.

- CEI 23-14  Tubi protettivi flessibili in PVC ed accessori.

- CEI 23-42  Interruttori differenziali.

- CEI 64-8    Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V c.a.

- CEI 64-12  Guida per l’esecuzione dell’impianto di terra.

- Legge n. 46 del 05/03/1990, sostituita dal D.M. 37 del 22 gennaio 2008 e successive integrazioni sulla sicurezza degli impianti.

- Tutte le vigenti, ed emanate in corso d’opera, norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI).

Sistema di distribuzione: Fornitura linea in sistema TT, tensione 220V, potenza 6 KW e monofase 50 Hz con potere di interruzione di 6KA.

Sviluppo dell’impianto e materiali installati:  Sono stati utilizzati materiali di prima marca e approvati dall’istituto del Marchio Italiano di Qualità (I.M.Q.), e rispondenti alla direttiva 93/68 CEE riguardante la marchiatura CE del materiale elettrico utilizzato a tensione compresa tra 50 e 1000 V in c.a. e 75 e 1500 V in c.c.

## DISTRIBUZIONE IMPIANTO ELETTRICO

- La distribuzione elettrica per l’abitazione deriva da proprio contatore posto in apposita nicchia situata all’esterno delle mura di cinta dove è stato installato il quadro contatore di tipo da esterno 4 moduli IP55 con interruttore magnetotermico differenziale 2x32A 0,3mA classe A S per proteggere il cavo di alimentazione fino al quadro interno.

- Dal quadro contatore deriva la linea FG16 2x10 mm2 (lunghezza 40 mt.)  che alimenta il quadro generale.

- Il quadro generale è di tipo Gewiss da esterno 72 moduli IP40, è situato in zona corridoio zona garage e derivano le linee luci-prese e accessori del piano, le linea del quadro caldaia (di tipo esterno esterno 36md IP55), del quadro fotovoltaico e del quadro primo piano (di tipo GW 54 md IP40).

- Nel Quadro generale e primo piano sono presenti interruttori differenziali con sensibilità 0,03 mmA per rendere la protezione contro i contatti diretti e indiretti, di tipo GW 2x25A e interruttori magnetotermici bipolari di tipo GW C6, C10 e C16 per distribuire le varie linee presenti (vedi disegni allegati)

- I fili utilizzati per il collegamento sono di tipo CEI 20-22  con sezioni finali di 1,5 mm2 per l’impianto luce e di 2,5 mm2 per l’impianto prese, per i montanti linee il filo è di sezione 4 e 6 mm2.

- I frutti di collegamento dell’appartamento sono di tipo Vimar Arkè completi di ogni sua parte marchiati IMQ CE.

- IMPIANTO DOMOTICO di marca COMELIT

Gli accessori dell’impianto: alimentatori, moduli relè e accessori, sono inseriti su apposito quadro posto a fianco del quadro generale e di tipo incasso Gewiss 72md per la gestione dell’illuminazione del piano terra e degli esterni. Nel primo piano sono inseriti 2 moduli relè all’interno del quadro elettrico per la gestione di comando illuminazione sottotetto e nel locale caldaia sono inseriti altri 2 moduli relè per la gestione delle elettrovalvole e delle pompe per il riscaldamento.

Sono stati allacciati al sistema domotico le sonde di temperatura inserite su scatole portafrutto per la gestione del riscaldamento locale zona per zona. Il cavo di connessione bus digitale dei moduli è di tipo NPI 3x0,5 mm2 che fa capo all’apparecchio Comelit Hub inserito nel quadro armadio dati e connesso in rete Eternet. I comandi domotici di segnale provenienti dai pulsanti dell’abitazione sono collegati tramite cavo di tipo telefonico per raggiungere gli ingressi dei relè posti all’interno dei quadri, comprese le chiamate campanello interne.

- DISPOSIZIONI TUBAZIONI E SCATOLE SOTTO TRACCE ED ESTERNE

Le tubazioni sottotraccia sono di tipo corrugato in PVC di vari colori e sezioni con scatole di derivazioni di zona separate per i vari tipi di impianti:

tubo nero-distribuzione energia elettrica,

tubo marrone-impianto tv,

tubo verde-impianto trasmissione dati,

tubo viola-impianto allarme,

tubo bianco-impianto domotico.

È stato eseguito impianto di aspirazione di marca Aertecnica con posizionamento di tubazioni apposite sotto pavimentazione per i vari punti presa aspirazione nei locali. La macchina aspirante è situata nel locale caldaia.

La dislocazione delle varie scatole di derivazione, della zona dei montanti dei vari piani ed altri punti principali per l’impianto sarà da vedersi sul disegno eseguito in sagoma della planimetria della casa che è allegato alla presente.

- IMPIANTO DI TERRA

L’impianto di terra è costituito da due punte in Fe/Zn a croce di lunghezza 1,5 metri situate nei pozzetti ispezionabile fuori dell’edificio collegate tra loro al morsetto principale con cordina di rame nuda d25 in posa interrata.

E’stato eseguito l’allacciamento dell’abitazione con cavo 1x16 mm2 di terra isolata di tipo N07VK sezione 16mm2.

La dislocazione dei vari punti principali per l’impianto sarà da vedersi sul disegno eseguito in sagoma della planimetria della casa che è allegato alla presente.

## IMPIANTO TELEFONICO-TRASMISSIONE DATI-VIDEOCITOFONO-TVCC

Sono stati eseguiti con tubazioni in pvc e scatole di derivazioni separate dagli altri impianti.

L’impianto di connessione internet deriva dall’antenna situata sul tetto.

Il punto centrale di connessione degli apparecchi e distribuzione segnale è su apposito armadietto dati posto nel locale lavanderia.

- Sono stati installati vari punti presa dati cat. 5 Vimar Arkè su vari locali con cavo Eternet cat5,

- l’impianto videocitofono di marca Comelit Vip è composto da 3 posti interni e una targa esterna connessa con cavo Eternet cat5 e swicht di distribuzione impianto inseriti su quadro da esterno Gewiss 54md posto all’interno dell’armadietto dati con connessione internet al distributore principale;

- per l’impianto tvcc sono state collegate le telecamere con cavo Eternet cat5 con punto di arrivo all’NVR posto all’interno dell’armadietto dati e connesso internet al distributore principale

La dislocazione dei vari punti principali per gli impianti sarà da vedersi sul disegno eseguito in sagoma della planimetria della casa che è allegato alla presente.



- IMPIANTO TV

E’stato eseguito con tubazioni in pvc e scatole di derivazioni separate dagli altri impianti .

L’impianto tv fa capo nel locale sotto tetto dove è situata la centralina per l’amplificazione dell’impianto e da qui parte il segnale per le varie prese tv di marca Vimar Arkè e il cavo tv-sat  per distribuire il segnale nell’abitazione al piano terra.

La dislocazione dei vari punti principali per l’impianto sarà da vedersi sul disegno eseguito in sagoma della planimetria della casa che è allegato alla presente.

- IMPIANTO ALLARME

È stato eseguito con tubazioni in pvc e scatole di derivazioni separate dagli altri impianti e con posizionamento della centrale nel locale armadietto dati.

L’impianto è stato eseguito utilizzando materiali di marca COMELIT con passaggio cavi di tipo Berica cavi CEI Unel 36762 C-4 per la distribuzione dei vari sensori.

La dislocazione dei vari punti principali per l’impianto sarà da vedersi sul disegno eseguito in sagoma della planimetria della casa che è allegato alla presente.

Rapporto di verifica

Esame a vista

L'impianto eseguito è conforme alla documentazione tecnica

I componenti hanno caratteristiche adeguate all'ambiente per costruzione e/o installazione

Le protezioni contro i contatti diretti ed indiretti sono adeguate

I conduttori sono stati scelti e posati in modo da assicurare le portate e cadute di tensione previste

Le protezioni delle condutture contro i sovraccarichi sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI

Le protezioni delle condutture contro i cortocircuiti sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI

Il sezionamento dei circuiti è conforme alle prescrizioni delle norme CEI

Il comando e/o l'arresto di emergenza è stato previsto dove necessario

I cavi hanno tensione nominale d'isolamento adeguata

I conduttori hanno le sezioni minime previste

I colori e/o le marcature per l'identificazione dei cavi sono rispettate

I tubi protettivi ed i canali hanno dimensioni adeguate

Le connessioni dei conduttori sono idonee

Gli interruttori di comando unipolari sono inseriti sul conduttore di fase

Le dimensioni minime dei dispersori, dei conduttori di terra e dei conduttori di protezione ed equipotenziali (principali e supplementari) sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI

Il nodo (nodi) collettore di terra è accessibile

Il conduttore di protezione è stato predisposto per le masse

Il conduttore equipotenziale principale è stato predisposto per le masse estranee

I sistemi di protezione contro i contatti indiretti senza interruzione automatica dei circuiti (eventuali) sono conformi alle prescrizioni della norma CEI 64-8

Le quote di installazione delle prese (ed altre apparecchiature in relazione alle disposizioni di legge sulle barriere architettoniche) sono rispettate.

Prove (luoghi ordinari)

La resistenza di isolamento verso terra dei conduttori attivi è superiore ai minimi prescritti

La prova della continuità dei conduttori di protezione, equipotenziali (principali e supplementari) ha avuto esito favorevole

La prova dell'efficienza delle protezioni differenziali ha avuto esito favorevole

Resistenza di terra misurata nelle ordinarie condizioni di funzionamento (11 Ω)

Le prove di funzionamento hanno dato esito favorevole

Livello prestazionale dell'impianto elettrico dell'abitazione

L'impianto è stato realizzato in conformità al livello prestazionale 3 di cui alla norma CEI 64-8/3, cap. 37.