ALLEGATO I

(DI CUI ALL’ART. 7)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL’IMPIANTO ALLA REGOLA DELL’ARTE N. 08/2021 Il sottoscritto Matteo Bonato, titolare o legale rappresentante dell’impresa BO.MA.LUX IMPIANTI ELETTRICI, operante nel settore ELETTRICO, con sede in VIA CENGE N.58 , comune di ARCUGNANO (VI), tel. 3356590208, part. IVA 00925410243 iscritta nel registro delle imprese (d.P.R. 7/12/1995, n. 581) della Camera C.I.A.A. di vicenza n. vi-2000-23642. iscritta all’albo Provinciale delle imprese artigiane (l. 8/8/1985, n. 443) di vicenza n. vi-83401. esecutrice dell’impianto (descrizione schematica) IMPIANTO ELETTRICO inteso come: nuovo impianto trasformazione ampliamento manutenzione straordinaria altro commissionato da VICARIOTTO ELISA E VICARIOTTO SILVIA, VIA CAPITELLO N. 5/A-B, ARCUGNAN installato nei locali siti nel comune di ARCUGNANO (VI), VIA CAPITELLO N. 5 A/B, di proprietà di VICARIOTTO ELISA E VICARIOTTO SILVIA, VIA CAPITELLO N. 5/A-B, ARCUGNANO, VI, in edificio adibito ad uso: industriale civile commercio altri usi L'impianto ha una potenza massima impegnabile di 6 kW. DICHIARA sotto la propria personale responsabilità, che l’impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell’arte, secondo quanto previsto dall’art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l’edificio, avendo in particolare: rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5. seguito la norma tecnica applicabile all’impiego: DM 37/08; norma CEI 64-8. installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6). controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge. Allegati obbligatori: progetto ai sensi degli articoli 5 e 7. relazione con tipologie dei materiali utilizzati. schema di impianto realizzato. riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti. copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali. attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati. Allegati facoltativi: rapporto di verifica. istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'impianto (art. 8). descrizione completa dell'intervento eseguito. DECLINA ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell’impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione. data 21/12/2021; Il responsabile tecnico e dichiarante __________________________ (timbro e firma); Il committente __________________________ (firma). AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: responsabilità del committente o del proprietario, art. 8

Allegati alla dichiarazione di conformità

# RELAZIONE CON TIPOLOGIE DEI MATERIALI UTILIZZATI

# e

# SCHEMA DI IMPIANTO REALIZZATO

Normative: Le norme e le prescrizioni di legge prese in considerazione nell’esecuzione dell’impiantistica elettrica sono quelli inerenti gli impianti in b.t.. Ne elenchiamo alcune:

- CEI 17-5    Apparecchiature a bassa tensione. Parte 2: interruttori automatici.

- CEI 20-22  Norme per la prova dei cavi non propaganti l’incendio.

- CEI 20-40  Guida per l’uso dei cavi a bassa tensione.

- CEI 23-3    Interruttori automatici di sovracorrente.

- CEI 23-5    Prese a spina per usi domestici e similari e relative varianti V2 e V3.

- CEI 23-14  Tubi protettivi flessibili in PVC ed accessori.

- CEI 23-42  Interruttori differenziali.

- CEI 64-8    Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V c.a.

- CEI 64-12  Guida per l’esecuzione dell’impianto di terra.

- Legge n. 46 del 05/03/1990, sostituita dal D.M. 37 del 22 gennaio 2008 e successive integrazioni sulla sicurezza degli impianti.

- Tutte le vigenti, ed emanate in corso d’opera, norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI).

Sistema di distribuzione: Fornitura linea in sistema TT, tensione 220V, potenza 6 KW e monofase 50 Hz con potere di interruzione di 6KA.

Sviluppo dell’impianto e materiali installati:  Sono stati utilizzati materiali di prima marca e approvati dall’istituto del Marchio Italiano di Qualità (I.M.Q.), e rispondenti alla direttiva 93/68 CEE riguardante la marchiatura CE del materiale elettrico utilizzato a tensione compresa tra 50 e 1000 V in c.a. e 75 e 1500 V in c.c.

## DETTAGLIO LAVORI ESEGUITI

- È stata eseguita nuova distribuzione elettrica principale dell’abitazione con installazione di nuovo quadro contatore di tipo da esterno Gewiss 24 moduli IP55 con nuovi interruttori magnetotermici differenziali per proteggere i cavi di alimentazione:

- LINEA QUADRO PIANO TERRA: è di tipo FG7 2 x 10 mm2 in posa interrata fino in zona lavanderia poi in posa tubazione esterna in locale caldaia per arrivare al nuovo quadro generale appartamento (di tipo Gewiss 12md incasso) posto all’ingresso.

- Da questo quadro derivano le due nuove linee: quadro caldaia e quadro lavanderia, con linea di tipo

FS17 3x4 mm posata in tubazione esterna lungo il locale caldaia.

- Nel Quadro appartamento sono stati inseriti nuovi interruttori magnetotermici differenziali con sensibilità 0,03 mmA C10 e C16 per rendere la protezione contro i contatti diretti e indiretti per l’impianto esistente dell’appartamento.

- LOCALE CALDAIA: è stata eseguita nuova distribuzione elettrica con tubazione e scatole esterne con grado di protezione IP55 e installazione del nuovo quadro caldaia di tipo Gewiss 24md da esterno per la distribuzione e comando della nuova centrale termica. I fili utilizzati sono di tipo FS17 e cavo FROR NPI.

- LOCALE LAVANDERIA: è stata allacciata la nuova linea di tipo 3x4mm2 FS17 al quadro esistente di tipo 8 MD da esterno con la distribuzione elettrica del locale esistente.

- LINEA QUADRO PRIMO PIANO è di tipo FG7 2x6 mm2 in posa interrata fino in zona lavanderia poi in posa con tubazione esterna in locale caldaia per arrivare alla scatola di derivazione posta sopra il quadro elettrico piano terra dove è stata allacciata la linea esistente per raggiungere il nuovo quadro elettrico Primo piano, di tipo Gewiss 12 md incasso posto in corridoio.

- Nel Quadro appartamento sono stati inseriti nuovi interruttori magnetotermici differenziali con sensibilità 0,03 mmA C10 e C16 per rendere la protezione contro i contatti diretti e indiretti per l’impianto esistente dell’appartamento.

- LINEA QUADRO SECONDO PIANO è stata mantenuta la linea e i passaggi esistenti fino al quadro secondo piano che passa tramite l’impianto appartamento primo piano.

- È stata solo eseguita la sostituzione del quadro che è di tipo Gewiss 12 md incasso.

- Nel Quadro appartamento sono stati inseriti nuovi interruttori magnetotermici differenziali con sensibilità 0,03 mmA C10 e C16 per rendere la protezione contro i contatti diretti e indiretti per l’impianto esistente dell’appartamento.

### IMPIANTO DI TERRA:   L’impianto di terra è stato allacciato all’impianto esistente e il nodo principale è situato all’interno del quadro caldaia.

Rapporto di verifica

Esame a vista

L'impianto eseguito è conforme alla documentazione tecnica

I componenti hanno caratteristiche adeguate all'ambiente per costruzione e/o installazione

Le protezioni contro i contatti diretti ed indiretti sono adeguate

I conduttori sono stati scelti e posati in modo da assicurare le portate e cadute di tensione previste

Le protezioni delle condutture contro i sovraccarichi sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI

Le protezioni delle condutture contro i cortocircuiti sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI

Il sezionamento dei circuiti è conforme alle prescrizioni delle norme CEI

Il comando e/o l'arresto di emergenza è stato previsto dove necessario

I cavi hanno tensione nominale d'isolamento adeguata

I conduttori hanno le sezioni minime previste

I colori e/o le marcature per l'identificazione dei cavi sono rispettate

I tubi protettivi ed i canali hanno dimensioni adeguate

Le connessioni dei conduttori sono idonee

Gli interruttori di comando unipolari sono inseriti sul conduttore di fase

Le dimensioni minime dei dispersori, dei conduttori di terra e dei conduttori di protezione ed equipotenziali (principali e supplementari) sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI

Il nodo (nodi) collettore di terra è accessibile

Il conduttore di protezione è stato predisposto per le masse

Il conduttore equipotenziale principale è stato predisposto per le masse estranee

I sistemi di protezione contro i contatti indiretti senza interruzione automatica dei circuiti (eventuali) sono conformi alle prescrizioni della norma CEI 64-8

Le quote di installazione delle prese (ed altre apparecchiature in relazione alle disposizioni di legge sulle barriere architettoniche) sono rispettate.

Prove (luoghi ordinari)

La resistenza di isolamento verso terra dei conduttori attivi è superiore ai minimi prescritti

La prova della continuità dei conduttori di protezione, equipotenziali (principali e supplementari) ha avuto esito favorevole

La prova dell'efficienza delle protezioni differenziali ha avuto esito favorevole

Resistenza di terra misurata nelle ordinarie condizioni di funzionamento (20 Ω)

Le prove di funzionamento hanno dato esito favorevole

Istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'impianto

In conformità a quanto previsto dal DM 37/08, art. 8, comma 2, si allegano le istruzioni che l'utente deve seguire per un corretto uso e manutenzione dell'impianto.

Istruzioni

L'impianto elettrico in oggetto è conforme alla norma CEI 64-8 e quindi è sicuro nei confronti dei "danni che possono derivare dall'utilizzo degli impianti elettrici nelle condizioni che possono essere ragionevolmente previste", come indicato all'art. 131.1 della norma stessa.

Ciò implica che l'utente deve evitare, per la propria sicurezza, un uso improprio dell'impianto elettrico, ad esempio:

-    non deve utilizzare l'asciugacapelli mentre si trova in prossimità della vasca da bagno piena d'acqua o addirittura mentre fa il bagno;

-    non deve ricoprire gli apparecchi di illuminazione con materiali combustibili (carta, indumenti, ecc.);

-    deve impedire ai bambini di svitare le lampadine, di utilizzare il cacciavite per aprire le prese, le cassette di derivazione, ecc.

-    può utilizzare adattatori sulle prese, ma solo se costruiti a regola d'arte, ad esempio con il marchio IMQ.

L'utente deve inoltre rivolgersi ad una impresa installatrice abilitata per qualsiasi alterazione, visiva, dell'impianto elettrico, come ad esempio isolamenti danneggiati, cavi di colore giallo-verde interrotti o distaccati, interventi troppo frequenti di un interruttore differenziale (salvavita), ecc.

Gli interruttori differenziali suddetti hanno un tasto di prova che deve essere premuto dall'utente, per garantire il loro corretto funzionamento, almeno ogni due mesi (salvo diversa indicazione del costruttore). Tale funzione può essere svolta da un dispositivo di controllo automatico.

Il livello di sicurezza dell'impianto elettrico può ridursi nel tempo, a causa dell'uso e del naturale decadimento dei materiali isolanti.

L'utente deve quindi richiedere il controllo periodico di una impresa installatrice abilitata, si consiglia almeno ogni cinque anni, per accertare, mediante opportune verifiche e prove, l'effettivo stato di manutenzione dell'impianto elettrico, e provvedere a ristabilire con eventuali interventi mirati il necessario livello di sicurezza.