BO.MA.LUX

## IMPIANTI ELETTRICI

di BONATO MATTEO

gent.mo sig.

MOSELE CLAUDIO

Via Costa Colonna

36100 VICENZA

PREVENTIVO DI SPESA

Qui di seguito elenchiamo i lavori da eseguire presso la Vostra abitazione per ristabilire il normale funzionamento degli impianti guastati a seguito dello sbalzo di tensione dell’energia elettrica causato dalla scarica atmosferica del 7 agosto 2019 :

- Uscita urgente per ripristinare provvisoriamente gli impianti		euro  80,00

- Sostituzione scheda comando basculante elettrico garage esterno		euro 330,00

- Sostituzione n. 2 lampade di emergenza guastate				euro 180,00

- Riparazione scheda di comando automatico gruppo elettrogeno

(da ditta produttore)								euro 400,00

- Riparazione pompa sommersa impianto di irrigazione

da ditta esterna specializzata							euro 350,00

- Ripristino quadro elettrico di comando della pompa impianto di

irrigazione con 2 teleruttori di potenza completo di salvamotore,

trasformatore di comando 24V 						euro 370,00

Fornitura del materiale, uscita di controllo e varie per ripristino dell’impianto per un totale iva esclusa euro 1.710,00 ==.

Arcugnano, 26 agosto 2019

BO.MA.LUX di BONATO MATTEO

Via Cenge n. 58 –36057 ARCUGNANO (VI)

C.F.: BNT MTT 75P16 L840S - P.IVA:  00925410243

Tel./fax. 0444/550700 - Cell. 335/6590208

e.mail bomalux@libero.it

BO.MA.LUX

## IMPIANTI ELETTRICI

di BONATO MATTEO

gent.mo sig.

MOSELE CLAUDIO

Via Costa Colonna

36100 VICENZA

INTEGRAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DEL 26/08/2019

POMPA DI IRRIGAZIONE: Si conferma tramite confronto con la ditta produttrice Pedrollo spa e tramite prove strumentali su amperaggio elettrico, caduta di tensione e potenza consumata, l’esito positivo del funzionamento della pompa. Quindi non risulta necessaria la riparazione preventivata precedentemente (350 euro) ma rimangono a carico euro 100,00 per le verifiche effettuate.

Il problema del surriscaldamento del cavo di alimentazione , però, è rimasto e crea disturbi pericolosi e contatti nel quadro di comando (si allega foto) pertanto è necessario sostituire completamente il quadro comando. Si preventiva la spesa di euro 400,00.

per un totale iva esclusa euro 500,00 ==.

Arcugnano, 07 ottobre 2019

BO.MA.LUX di BONATO MATTEO

Via Cenge n. 58 –36057 ARCUGNANO (VI)

C.F.: BNT MTT 75P16 L840S - P.IVA:  00925410243

Tel./fax. 0444/550700 - Cell. 335/6590208

e.mail bomalux@libero.it