ALLEGATO I

(DI CUI ALL’ART. 7)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DELL’IMPIANTO ALLA REGOLA DELL’ARTE N.16/2016

Il sottoscritto MATTEO BONATO, titolare o legale rappresentante dell’impresa BO.MA.LUX di BONATO MATTEO, operante nel settore IMPIANTI ELETTRICI, con sede in MONTICELLO n. 17, comune di ARCUGNANO (VI), tel. 0444550700, part. IVA 00925410243

iscritta nel registro delle imprese (d.P.R. 7/12/1995, n. 581) della Camera C.I.A.A. di VICENZA n. BNTMTT75P16L840S

iscritta all’albo Provinciale delle imprese artigiane (l. 8/8/1985, n. 443) di VICENZA n. 83401

esecutrice dell’impianto (descrizione schematica) negozio inteso come:

nuovo impianto      trasformazione       ampliamento      manutenzione straordinaria      altro

commissionato da: CAPASSO IAMES, installato nei locali siti nel comune di VICENZA (VI), Pasi n. 39A, di proprietà di Mambrin Daniela, via Pasi N.41 Vicenza, in edificio adibito ad uso:

industriale                 civile                 commercio                  altri usi;

L'impianto ha una potenza massima impegnabile di 6 kW.

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l’impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell’arte, secondo quanto previsto dall’art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l’edificio, avendo in particolare:

rispettato il progetto redatto ai sensi dell’art. 5 da

seguito la norma tecnica applicabile all’impiego: DM 37/08; norma CEI 64-8; norma CEI 81-10

installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6)

controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge

Allegati obbligatori:

progetto ai sensi degli articoli 5 e 7

relazione con tipologie dei materiali utilizzati

schema di impianto realizzato

riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti

copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali

attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati

Allegati facoltativi:

istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'impianto (art. 8)

compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto (art. 7, comma 3)

descrizione completa dell'intervento eseguito

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell’impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

data 06/12/2016

Il responsabile tecnico e dichiarante

(timbro e firma)

Il committente

________________________

(timbro e firma)

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: responsabilità del committente o del proprietario, art. 8

Allegati alla dichiarazione di conformità

RELAZIONE CON TIPOLOGIE DEI MATERIALI UTILIZZATI

e

SCHEMA DI IMPIANTO REALIZZATO

Normative: Le norme e le prescrizioni di legge prese in considerazione nell’esecuzione dell’impiantistica elettrica sono quelli inerenti gli impianti in b.t.. Ne elenchiamo alcune:

o	CEI 17-5    Apparecchiature a bassa tensione. Parte 2: interruttori automatici.

o	CEI 20-22  Norme per la prova dei cavi non propaganti l’incendio.

o	CEI 20-40  Guida per l’uso dei cavi a bassa tensione.

o	CEI 23-3    Interruttori automatici di sovracorrente.

o	CEI 23-5    Prese a spina per usi domestici e similari e relative varianti V2 e V3.

o	CEI 23-14  Tubi protettivi flessibili in PVC ed accessori.

o	CEI 23-42  Interruttori differenziali.

o	CEI 64-8    Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V c.a.

o	CEI 64-12  Guida per l’esecuzione dell’impianto di terra.

o	Legge n. 46 del 05/03/1990, sostituita dal D.M. 37 del 22 gennaio 2008 e successive integrazioni sulla sicurezza degli impianti.

o	Tutte le vigenti, ed emanate in corso d’opera, norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI).

Sistema di distribuzione: Fornitura linea in sistema TT, tensione 380V, potenza 6KW e trifase + N 50 Hz con potere di interruzione di 6KA.

Sviluppo dell’impianto e materiali installati:  Sono stati utilizzati materiali di prima marca e approvati dall’istituto del Marchio Italiano di Qualità (I.M.Q.), e rispondendi alla direttiva 93/68 CEE riguardante la marchiatura CE del materiale elettrico utilizzato a tensione compresa tra 50 e 1000 V in c.a. e 75 e 1500 V in c.c.

DETTAGLIO DEI LAVORI PER L'ADEGUAMENTO E AMPLIAMNETO DELL’IMPIANTO ESISTENTE SPECIFICHE PER L’USO:

Compatibilità dell'intervento con le condizioni preesistenti dell'impianto

Secondo quanto previsto dal DM 37/08, art. 7, comma 3, si dichiara che l'intervento effettuato è compatibile con le condizioni preesistenti dell'impianto.

-	La linea elettrica per il negozio trova origine dal proprio contatore di energia posizionato nel vano apposito dell’edificio all’ esterno e con l’ interruttore differenziale  magnetotermico per la protezione tipo GW4x16A 0,3 AC della  linea di tipo FG7 4x4 mm2. Arriva sul quadro generale negozio in tubazione esterna in pvc dove c’e la diramazione delle varie linee esistenti e la linea che alimenta il quadro retro negozio di tipo N07VK 3x4 mm2.

--	All’interno del negozio è stato sostituito il quadro elettrico generale con nuovo di tipo Gewiss da esterno 24 md,   sono  stati inseriti nuovi differenziali con sensibilità 0,03 mA per rendere la protezione contro i contatti diretti e indiretti, di tipo ABB 2x25A, e vari magnetotermici per le varie   linee. (vedi disegni)

-	Sono stati controllati  i fili e collegamenti dell’impianto e sostituiti se necessario con cavi di tipo CEI 20-22 N07VK con sezioni finali di 1,5 mm2 per l’impianto luce e di 2,5 mm2 per l’impianto prese, ed eseguito un controllo di collegamento con aggiunta di morsetti nei vari punti di allaccio.

-	I frutti dell’ impianto  sono stati sostituiti con nuovi di tipo Vimar Plana completi di ogni sua parte marchiati IMQ  CE.

-	L’impianto di terra del negozio è collegato all’impianto montante esistente.

- Sono state installate plafoniere di tipo a neon sopra i mobili di esposizione con cavo di tipo PVC FROR 3x1,5 mm2 per creare illuminazione indiretta.

- Sono stati inseriti nuovi punti presa in posa esterna lungo i mobili di esposizione con cavo di tipo N07VK 3x1,5 mm2 e frutti della serie Vimar Plana.

ZONA RETRO-NEGOZIO

- E’ stato adeguato il quadro elettrico esistente di tipo Lume 36MD da esterno con nuovi interruttori magnetotermici per le varie linee nuove ed esistenti.

- Sono stati controllati  i fili e collegamenti dell’impianto e sostituiti se necessario con cavi di tipo CEI 20-22 N07VK con sezioni finali di 1,5 mm2 per l’impianto luce e di 2,5 mm2 per l’impianto prese, ed eseguito un controllo di collegamento con aggiunta di morsetti nei vari punti di allaccio.

- I frutti dell’ impianto  sono stati sostituiti con nuovi di tipo Vimar Plana completi di ogni sua parte marchiati IMQ  CE.

- Nel locale bagno è stata creata nuova alimentazione per scaldabagno in posa esterna con filo N07VK 3x2,5 mm2 e scatola in esterno di tipo Vimar Plana.

Istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'impianto

In conformità a quanto previsto dal DM 37/08, art. 8, comma 2, si allegano le istruzioni che l'utente deve seguire per un corretto uso e manutenzione dell'impianto.

Tipo impianto

Impianto in un luogo ordinario

Istruzioni

L'impianto elettrico in oggetto è conforme alla norma CEI 64-8 e quindi è sicuro nei confronti dei "danni che possono derivare dall'utilizzo degli impianti elettrici nelle condizioni che possono essere ragionevolmente previste", come indicato all'art. 131.1 della norma stessa.

Ciò implica che l'utente deve evitare, per la propria sicurezza, un uso improprio dell'impianto elettrico, ad esempio lasciare aperti quadri elettrici con parti in tensione accessibili.

L'utente deve inoltre rivolgersi ad una impresa installatrice abilitata per qualsiasi alterazione, visiva, dell'impianto elettrico, come ad esempio isolamenti danneggiati, cavi di colore giallo-verde interrotti o distaccati, interventi troppo frequenti di un interruttore differenziale.

Gli interruttori differenziali suddetti hanno un tasto di prova che deve essere premuto dall'utente, per garantire il loro corretto funzionamento, almeno ogni due mesi (salvo diversa indicazione del costruttore). *

Il titolare dell'attività deve quindi richiedere il controllo periodico di una impresa installatrice abilitata, si consiglia almeno ogni cinque anni, per accertare, mediante opportune verifiche e prove, l'effettivo stato di manutenzione dell'impianto elettrico, e provvedere a ristabilire con eventuali interventi mirati il necessario livello di sicurezza.

* Tale funzione può essere svolta da un dispositivo di controllo automatico.