ALLEGATO I

(DI CUI ALL’ART. 7)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL’IMPIANTO ALLA REGOLA DELL’ARTE N. 12/2022 Il sottoscritto Matteo Bonato, titolare o legale rappresentante dell’impresa BO.MA.LUX IMPIANTI ELETTRICI, operante nel settore ELETTRICO, con sede in VIA CENGE N.58, comune di ARCUGNANO (VI), tel. 3356590208, part. IVA 00925410243 iscritta nel registro delle imprese (d.P.R. 7/12/1995, n. 581) della Camera C.I.A.A. di vicenza n. vi-2000-23642. iscritta all’albo Provinciale delle imprese artigiane (l. 8/8/1985, n. 443) di vicenza n. vi-83401. esecutrice dell’impianto (descrizione schematica) impianto elettrico cantine inteso come: nuovo impianto trasformazione ampliamento manutenzione straordinaria altro commissionato da ZORDAN RENZO-FERRARESE LUCA-GIRARDELLO FILIPPO-BEDIN FRANCA-GADZE IVIC installato nei locali siti nel comune di VICENZA (VI), STRADA DI GOGNA N. 215-217, di proprietà di ZORDAN RENZO-FERRARESE LUCA e TREVISAN LUISA -GIRARDELLO FILIPPO e UVAROVA ANASTASIA -BEDIN FRANCA-GADZE IVICA, in edificio adibito ad uso: industriale civile commercio altri usi L'impianto ha una potenza massima impegnabile di 2 kW. DICHIARA sotto la propria personale responsabilità, che l’impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell’arte, secondo quanto previsto dall’art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l’edificio, avendo in particolare: rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5. seguito la norma tecnica applicabile all’impiego: DM 37/08; norma CEI 64-8; norma CEI 81-10. installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6). controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge. Allegati obbligatori: progetto ai sensi degli articoli 5 e 7. relazione con tipologie dei materiali utilizzati. schema di impianto realizzato. riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti. copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali. attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati. Allegati facoltativi: descrizione completa dell'intervento eseguito. DECLINA ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell’impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione. data 30/09/2022; Il responsabile tecnico e dichiarante __________________________ (timbro e firma); Il committente ____________________________. AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: responsabilità del committente o del proprietario, art. 8

Allegati alla dichiarazione di conformità

# RELAZIONE CON TIPOLOGIE DEI MATERIALI UTILIZZATI

# SCHEMA DI IMPIANTO REALIZZATO

Normative: Le norme e le prescrizioni di legge prese in considerazione nell’esecuzione dell’impiantistica elettrica sono quelli inerenti gli impianti in b.t.. Ne elenchiamo alcune:

- CEI 17-5    Apparecchiature a bassa tensione. Parte 2: interruttori automatici.

- CEI 20-22  Norme per la prova dei cavi non propaganti l’incendio.

- CEI 20-40  Guida per l’uso dei cavi a bassa tensione.

- CEI 23-3    Interruttori automatici di sovracorrente.

- CEI 23-5    Prese a spina per usi domestici e similari e relative varianti V2 e V3.

- CEI 23-14  Tubi protettivi flessibili in PVC ed accessori.

- CEI 23-42  Interruttori differenziali.

- CEI 64-8    Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V c.a.

- CEI 64-12  Guida per l’esecuzione dell’impianto di terra.

- Legge n. 46 del 05/03/1990, sostituita dal D.M. 37 del 22 gennaio 2008 e successive integrazioni sulla sicurezza degli impianti.

- Tutte le vigenti, ed emanate in corso d’opera, norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI).

Sistema di distribuzione: Fornitura linea in sistema TT, tensione 220V, potenza 2 KW e monofase 50 Hz con potere di interruzione di 6KA.

Sviluppo dell’impianto e materiali installati:  Sono stati utilizzati materiali di prima marca e approvati dall’istituto del Marchio Italiano di Qualità (I.M.Q.), e rispondenti alla direttiva 93/68 CEE riguardante la marchiatura CE del materiale elettrico utilizzato a tensione compresa tra 50 e 1000 V in c.a. e 75 e 1500 V in c.c.

## DETTAGLIO LAVORI ESEGUITI

- È stato eseguito l’impianto elettrico all’interno delle 5 cantine con tubazione in PVC esterna e scatole di derivazione e completa di accessori.

- È stato installato in ognuna un punto luce tipo tartaruga in vetro E27 e scatola portafrutto 3 posti da esterno di marca Vimar serie Plana completa di interruttore e presa schuko bivalente.

- All’esterno delle cantine è stato eseguito un passaggio con tubazione esterna a soffitto per il collegamento alla scatola principale situata sopra il quadro generale comune (vedi disegni allegati).

- I fili utilizzati sono di tipo FS17 3x2,5 mm2, per ogni cantina è stata eseguita una linea separata collegata al proprio quadro appartamento tramite passaggio dei fili nelle tubazioni esistenti sottotraccia dalla scatola piano interrato e scatola piano terra fino all’interno di ogni appartamento

- All’interno di ogni quadro generale appartamento è stato aggiunto un interruttore magnetotermico 1F+N C10 per il collegamento della linea cantina.

- Nei vari Quadri appartamenti è presente l’interruttore differenziale con sensibilità 0,03 mmA per rendere la protezione contro i contatti diretti e indiretti.

- L’impianto di terra delle cantine è stato collegato al morsetto principale situato nella scatola principale sopra il quado generale.