RELAZIONE TECNICA

Risultati dei controlli effettuati sull’impianto ai fini del rilascio della dichiarazione di rispondenza

Dati del responsabile tecnico dell’impresa installatrice

Nome e cognome responsabile tecnico

BONATO MATTEO

Dati dell'impresa installatrice

BO.MA.LUX impianti elettrici

via CENGE 58, ARCUGNANO (VI)

Dati dell’impianto

Committente

CAROLO VITTORINO

Proprietario dell'impianto

CAROLO VITTORINO

Indirizzo dell'impianto

VIA FERRARI N. 42 PT – MP 594 FG 28 SUB 7 - VICENZA

DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO:

- L’impianto esistente prima dei lavori si presume realizzato nel 1997 e dunque a norma secondo la legge 46/90.

- L’impianto elettrico era collegato all’impianto del negozio al sub 5.

- Era eseguito in tubazione con posa esterna con corpi illuminanti di tipo plafoniere stagne 2x58W di marca Disano.

- All’interno del negozio i fili dell’impianto erano di tipo CEI 20-22 N07VK con sezioni finali di 1,5 mm2 per l’impianto luce, di 2,5 mm2 per l’impianto prese e di 4 mm2 per i montanti.

- Dal quadro derivavano le linee luci e prese negozio con interruttori magnetotermici bipolari ABB C6, C10 e C16 .

- I frutti di collegamento erano di tipo VIMAR Idea completi di ogni sua parte.

- L’impianto di terra è collegato mediante cavo di tipo N07VK 1x35mm2 al nodo principale situato in zona contatori.

Normativa di riferimento

La presente relazione è redatta ai sensi dell’art. 7, comma 6, del Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento concernente l’attuazione dell’art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di installazione degli impianti all’interno degli edifici".

Esito dei controlli sull’impianto

A seguito del sopralluogo e degli accertamenti eseguiti (DM 37/08, art. 7, comma 6) è emersa l’idoneità dell’impianto ai fini del rilascio della dichiarazione di rispondenza.

Nel seguito si riporta, in forma sintetica, l’esito dei controlli eseguiti.

Montante

Il montante ha una sezione adeguata.

Il montante è protetto dal cortocircuito e dal sovraccarico dall’interruttore automatico posto alla base del montante.

Le masse del montante sono protette dall’interruttore differenziale posto alla base del montante stesso.

La parte interrata del montante è idonea al tipo di posa.

Il montante è costituito da un cavo multipolare.

Montante di terra

Il montante di terra dell’unità immobiliare ha una sezione adeguata.

Centralino

Il centralino è conforme alla norma CEI 23-51.

Gli interruttori automatici del centralino hanno un potere di cortocircuito adeguato.

Le linee in partenza dal centralino sono protette dal sovraccarico.

La protezione differenziale nel centralino è adeguata.

Apparecchiature

Le linee di segnale sono separate da quelle di energia.

Le connessioni sono realizzate e ubicate a regola d’arte.

Le apparecchiature sono collocate ad altezza adeguata.

I cavi dei circuiti prese hanno una sezione adeguata.

Il codice dei colori è rispettato.

Gli interruttori di comando unipolari sono installati correttamente.

Locale da bagno o doccia

Nelle zone 1 e/o 2 non sono installati interruttori e/o cassette di derivazione.

In zona 1 non ci sono prese e/o apparecchi utilizzatori proibiti.

In zona 2 non ci sono prese e/o apparecchi utilizzatori proibiti.

E’ stato realizzato un corretto collegamento equipotenziale supplementare.

Impianti all'esterno

I componenti elettrici installati all’esterno hanno un grado di protezione adeguato.

I cavi interrati sono idonei per tipo e posa.

I cavi posati all’esterno sono idonei per tipo e posa.

Esame a vista, misure e prove

Dall’esame a vista non risultano difformità dalla regola dell’arte.

La resistenza di isolamento dei circuiti è adeguata.

L’interruttore differenziale funziona correttamente.

Il valore della resistenza di terra è adeguato.

Le prove di continuità non hanno evidenziato lacune nella messa a terra delle masse.

Nota

La presente dichiarazione di rispondenza è limitata all’impianto elettrico, vero e proprio, con esclusione quindi degli apparecchi utilizzatori che alimenta, compresi gli apparecchi di illuminazione (ordinaria e di sicurezza). Valutare il livello di illuminamento dei luoghi di lavoro e l’eventuale necessità dell’illuminazione di sicurezza esulano dai limiti dell’incarico ricevuto.

Data 31/10/2016

Timbro e firma